广东生态工程职业学院使用外国政府贷款广东海绵城市试点工程项目光纤入户第三方检测验收服务需求书

项目名称: 广东生态工程职业学院使用外国政府贷款广东海绵城市试点工程项目光纤入户第三方检测验收服务

项目预算：49000.00元

- 服务地址: 广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院学生宿舍A-1栋、学生宿舍A-2栋、学生宿舍A-3栋、学生宿舍B栋、新图书馆、停车场、学生宿舍4栋、学生宿舍5栋。

- 项目报价：超过预算金额则视为无效报价

- 供应商须知：

- 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

- 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。

- 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。

- 报价供应商提供的设备必须是厂商原装、全新的产品，报价时密封提交，否则视为无效报价。

- 本项目不接受联合体竞价。

- 报价供应商截止递交报价文件的时间为2026年6月4 日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交，快递到付拒收。

- 投标联系人：张老师   联系方式：13710623224

投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。

- 项目内容及要求:

项目内容：学生宿舍A-1栋, 地上8层：21467.11平方米；学生宿舍A-2栋，地上10层：11025.35平方米；学生宿舍A-3栋，地上10层：2720平方米；学生宿舍B栋，地上10层：23571.85平方米；新图书馆，地上8层：8530.49平方米；5栋建筑物进行光纤布线系统第三方检测验收服务，合计共740芯。方案详见采购内容、检测依据、资格要求、工期要求及详细检测项（附表）、交付成果要求、知识产权及保密要求。

  - 采购内容

供应商需依据国家及广州市光纤到户检测标准，对指定项目的入户光缆、分纤设备、光纤链路、安装工艺及竣工资料开展全面检测，提供现场检测、不合格整改指导、复检服务，并出具符合广州市通信设施验收备案要求的检验检测报告及竣工资料，确保项目满足光纤入户验收标准。

  - 检测依据

1. GB/T 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》；

2. GB 50846-2012《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》；

3. GB 50847-2012《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》；

4. 广州市光纤到户通信设施检测相关地方标准及管理规定。

  - 资格要求

供应商需同时满足下列要求：

1. 设备要求

单多模光时域反射仪，2.光源，3.光功率计，4.光纤端面检测仪，5.接地电阻测试仪，6.网络测试仪。

2. 人员要求

2.1 项目负责人1人：具有人力资源和社会保障部门颁发的建筑工程检测正高职称证书，具有全日制硕士学历；

2.2 技术负责人和质量负责人共2人：具有人力资源和社会保障部门颁发的建筑工程检测副高或以上职称证书，具有中华人民共和国特种作业操作证（低压电工）；

2.3 检测团队人员共5人：具有人力资源和社会保障部门颁发的建筑工程检测工程师（中级）或以上职称证书。

注：相应证书需要对应人员同时拥有。

3. 业绩要求

供应商应提供2023年至2025年共3年内每年10个光纤入户业绩，项目需要同时对应附上合同、对应的检测报告（封面结论页）、对应的验收监督意见表。

4. 供应商资质要求

4.1 供应商需在广州市通信建设管理办公室光纤入户检测单位名单内。

  - 供应商需拥有下列相关检测资质：

4.2.1 具有检验检测机构资质认定证书（CMA）；

4.2.2 具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的《检验机构认可证书》；

4.2.3 具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的《实验室认可证书》。

需求概述

为确保建筑物通信基础设施符合国家标准和地方要求，提高光纤接入服务质量。供应商需依据相关标准进行检测、检测项目需完整，同时需提供竣工资料编制服务(含资料涉及到的设计资质、监理资质、施工资质全套材料），详细检测项如下：

附表：详细检测项

| 检测类别 | 具体项目 | 检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 光缆与敷设工艺 | 外观与标识检查 | 光缆规格型号符合设计；标识完整（A/B/C 端、用户接入点、熔接点、家居信息箱）；捆扎整齐、挂牌规范 |
|  | 路由与保护 | 敷设路由符合设计；弯曲半径≥15 倍光缆外径；防护措施到位（防鼠、防潮、防机械损伤） |
|  | 预留长度 | 机房、分纤箱、家居箱内预留长度符合规范（一般为 1-3 米） |
| 光纤链路性能 | 链路衰减测试 | 采用插入损耗法（光源+光功率计）或 OTDR 测试；用户接入点至家居配线箱链路长度≤300m 时，衰减≤0.9dB |
|  | 链路长度测试 | 确认实际长度与设计一致，无超长现象 |
|  | 光纤接续损耗 | 熔接/冷接损耗≤0.1dB，符合设计要求 |
| 设备安装 | 分纤箱/配线箱 | 安装牢固、接地良好；箱内设备齐全、标识清晰；散热通风良好 |
|  | 家居配线箱 | 位置符合设计；容量满足需求；具备电源接口、光纤熔接位等基础配置 |
|  | 接地电阻 | 符合设计要求，一般≤4Ω |
| 资料核查 | 竣工资料 | 工程说明、建筑安装工程量总表、设备明细表、工程图纸、测试记录等完整有效 |
|  | 一致性检查 | 竣工图纸与施工现场一致，无擅自变更情况 |

- 交付成果要求

相关产出物要符合项目验收要求，包括且不限于：

（一）《测试方案》；

（二）《测试问题汇总》；

（三）《检验检测报告》。

- 知识产权及保密要求

针对本次项目产生文档的知识产权归属采购人所有，投标人原有产品既有知识产权不因本项目发生转移，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

采购人为投标人提供的所有业务、技术资料，投标人有责任对第三方保密。如投标人未经采购人书面同意，擅自将涉及采购人商业和技术秘密的资料透漏给第三方，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

- 交货期、交货地点

（一）交货期：签署技防第三方验收测评服务合同，服务期自双方合同签字之日起30个工作日，至项目检测服务完成，并出具验收测评报告报告为止。

（二）交货地点：广州市天河区广汕一路297号。

- 付款结算：

（一）检测服务数量，采购人根据现场的实际情况，有权对所有检测的数量增加或减少，最终以采购人实际的检测数量为准，结算也以实际检测数量结算，但不能超出中标价，投标人报价应综合考虑该因素。

（二）项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。

- 评审规则

（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。

（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。

（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。

- 供应商提交的资料（提交的资料均须加盖公章）

（一）按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。

（二）按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。

（三）按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。

（四）提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。

（五）按照资格要求中的人员要求提供相关人员职称证书复印件，并加盖报价供应商公章。

（六）供应商应提供2023年至2025年共3年内每年10个光纤入户业绩，项目需要同时对应附上合同、对应的检测报告（封面结论页）、对应的验收监督意见表，并加盖报价供应商公章。

（七）供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。

附件1

报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 广东生态工程职业学院使用外国政府贷款广东海绵城市试点工程项目光纤入户第三方检测验收服务 |
| --- | --- |
| 总报价（元） | ￥ |
|  | 大写： |
| 备注 |  |

注：

- 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。

- 填写此表时不得改变表格的形式。

- 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。

- 必须满足服务内容等服务要求。

投标人（公章）：

投标人地址：

法定代表人或代理人姓名（手写签名）：

身份证号码：

联系电话：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

附件2

报价明细表

货币单位：人民币元

| 广东生态工程职业学院使用外国政府贷款广东海绵城市试点工程项目光纤入户第三方检测验收服务 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品/项目名称 | 产品规格/项目内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 光缆与敷设工艺检测 | 外观与标识检查、路由与保护、预留长度 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 光纤链路性能检测 | 链路衰减测试、链路长度测试、光纤接续损耗 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 设备安装检测 | 分纤箱/配线箱、家居配线箱、接地电阻 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 资料核查 | 竣工资料、一致性检查 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：附件2的“总报价”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。

报价供应商（公章）：                       日期：       年     月      日

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）

附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；提供的设备是厂商原装、全新的产品且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。

投标人（公章）：

投标人地址：

法定代表人或代理人姓名（手写签名）：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）